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В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета от 27 мая 2026 г. № 427 «Об итогах отопительного периода 2025/2026 года и подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года» (далее – Решение № 427) Витебским областным управлением Госпромнадзора проводятся обследования теплоисточников области, на предмет их готовности к работе в отопительный период 2026/2027 года.
К основным характерным нарушениям, выявляемым в ходе обследования котельных, можно отнести:
отсутствие проверки знаний ответственных специалистов и обслуживающего персонала;
не проведено техническое диагностирование оборудованию, отработавшему назначенный срок службы или его техническое освидетельствование;
не проведены режимно-наладочные работы на котлах;
не проведение технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования котельных;
не проведение текущего ремонта и технического обслуживания объектов газораспределительной системы и газопотребления котельных;
отсутствуют или не поверены датчики контроля содержания СО в котельных с постоянным содержанием персонала;
отсутствие контроля за работой систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов, что может привести к происшествию;
отсутствие контроля за качеством сетевой и подпиточной воды, что может привести к отложению накипи и шлама, повышению температуры стенок поверхностей нагрева, снижению их прочности и, как следствие, влечет увеличение расхода топлива, необходимость проведения преждевременных и затратных ремонтов, а иногда и к их замене и т.д.
не поверены манометры.
По состоянию на начало августа 2026 г. выдано 65 % заключений о готовности теплоисточников к отопительному периоду. Отмечается положительная динамика по количеству полученных заключений, так за аналогичный период 2025 года было выдано 62 % заключений.
В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета № 627 паспорта готовности теплоисточников необходимо получить в следующие сроки:
31.07.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 50 %;
14.08.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства не менее 80 % и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 70 %;
01.09.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства 100 % и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 90 %;
20.09.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, 100 %.

Витебское областное управление Госпромнадзора.
